## TENSIONES NORMALIZADAS
TENSIÓN NOMINAL DE LA RED | TENSIÓN MAS ELEVADA DE LA RED | TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL | CATEGORIA
Un (kV)(Kilovoltios) | Us (kV)(Kilovoltios) | Um (kV)(Kilovoltios)
3 | 3.6 | 3.6 | TERCERA
6 | 7.2 | 7.2
10 | 12 | 12
15 | 17.5 | 17.5
20 | 24 | 24
25 | 30 | 36
30 | 36 | 36
45 | 52 | 52 | SEGUNDA
66 | 72.5 | 72.5
110 | 123 | 123 | PRIMERA
132 | 145 | 145
220 | 245 | 245 | ESPECIAL
400 | 420 | 420

## ESQUEMAS
ESQUEMA | APLICACIÓN | FUNCIONALIDAD | POSICIONES | DISPONIBILIDAD
BARRA SIMPLE CON SECCIONADOR DE BAYPASS PARA CADA INETRRUPTOR | GENERACION;TRANSPORTE;DISTRIBUCION | NO SE CONTROLA FLUJO DE POTENCIA; SE PIERDE PROTECCIONES CON SECCIONADORES DE BAYPASS | <=4 | BAJA
BARRAS EN ANILLO | TRANSPORTE;DISTRIBUCION | PERMITE CIERTO CONTROL DEL FLUJO DE POTENCIA; SE PUEDE HACER MANTENIMIENTOS SIN PERDER CONTINUIDAD PERO SI UN POCO DE SEGURIDAD | <=4 | MEDIA
BARRA SIMPLE CON BARRA DE TRANSFERENCIA | TRANSPORTE;DISTRIBUCION | NO SE CONTROLA FLUJO DE POTENCIA; LA BARRA DE TRANSFERENCIA PERMITE REVISAR INETRRUPTORES SIN PERDER CONTINUIDAD NI SEGURIDAD | >4 | MEDIA
DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE BAYPASS PARA CADA INTERRUPTOR | TRANSPORTE;DISTRIBUCION;GENERACION | SE CONTROLA EL FLUJO DE POTENCIA, EXCEPTO EN LAS REVISIONES(BARRAS O INTERRUPTORES; LAS DOS BARRAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE | >4 | MEDIA
DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE BAYPASS PARA CADA INTERRUPTOR Y BARRA DE TRANSFERENCIA | TRANSPORTE;DISTRIBUCION;GENERACION | SE CONTROLA EL FLUJO DE POTENCIA, INCLUSO EN REVISIONES SIN PERDER PROTECCION; LAS DOS BARRAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE | >4 | ALTA
DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR | GENERACION | GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS | >2 | ALTA
DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR Y MEDIO | GENERACION | GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;GRAN FLEXIBILIDAD Y PROTECCION; EL INTERRUPTOR DE LOS EMBARRADOS TIENE EL DOBLE DE INTENSIDAD NOMINAL QUE EL INTERRUPTOR CENTRAL | >2 | ALTA